技术文件

# 项目名称

昌乐中医院、峡山区人民医院持续数据保护系统采购

# 数量

2套

# 用途

昌乐中医院、峡山区人民医院核心业务系统容灾

# 项目概述

昌乐中医院信息化系统主要由HIS、PACS、LIS及电子病历等众多医疗信息系统。目前业务系统大部分以物理机单机运行的方式运行，个别业务运行在双机环境下。要保证业务持续性的重要手段提高信息系统的高可靠性，建设一个对各种情况都可以抵御或者化解的本地容灾系统就显得非常必要。容灾系统的核心就在于将灾难化解，一是保证数据的安全，二是保证业务的连续性。数据的安全需要保证用户数据的完整性、可靠性和一致性。数据安全是容灾系统的基础，也是容灾系统能够正常工作的保障；业务连续性是容灾系统的建设目标，它必须建立在可靠的数据备份的基础上，通过应用系统、网络系统等各种资源之间的良好协调来实现。

1、建设目标

我们的建设目标定为实现对中心现有业务系统中核心数据和核心应用系统的容灾备份，并确保灾难情况下业务数据的高可恢复性和高可用性，达到国家标准--《信息安全技术 信息系统灾难恢复规范》GB/T 20988-2007的最高级别第6级——“零数据丢失”的要求构建高可靠、高可用的灾难备份体系，从而保证相关的应用系统不中断，并且在灾难发生后能够得到及时恢复。具体目标如下：

满足发展需要，实现信息化基础设备的扩展；

成为医院信息化系统业务系统安全可靠运行的重要保障；

重要业务在灾难发生后可以在设定的时间内恢复，连续运行；

重要业务数据在灾难发生后得以保护；

业务计算机系统抵御灾难的级别提高；

医院信息化系统业务管理服务水平的全面提升。

2、建设内容

在医院信息化系统当前IT环境中，应用及数据库数据均都处于实时在线状态，随着业务数据急剧增长，如果发生中毒、误操作、软硬件故障等意外，会影响业务的正常运行，并可能造成数据丢失。当前首先最需要的是应用、数据的实时保护，并在需要的时候保留1000份时间点数据快照从而实现业务连续性和数据的完整性。

灾备系统的主要目标是使整个系统能够正常运行，并具有计划性和非计划性接管关键业务的能力；

根据医院信息化系统的实际情况，实现对核心业务数据的高可靠性保护，满足各业务系统对存储备份的需求，将按统一调配、集中管理、统筹规划、按需配备的原则，设计和配置必要的存储备份资源。

容灾建设统筹规划需求

－满足业务7×24持续运营

－满足法律法规相关要求

容灾可扩展性需求

－满足医院信息化系统业务发展

平战结合的建设需求

－成本效益相宜

－设备利旧、复用

项目通过机房添加一台持续数据保护系统（容灾系统），对业务系统进行保护。为确保容灾数据不会因为人为或外界因素导致不可用，容灾中心通过CDP对容灾中心的数据进行数据历史版本备份，恢复是在独立的存储空间进行，不影响现有数据，因此我们可以进行多次恢复，以便最终确定数据版本。同时快照数据还可以单独抽调出来提供给计算机使用，这样可以在不影响主业务系统的运行情况下进行灾备演练或者数据分析。

# 设备要求

1、总体要求

（1）标准与规范：严格按照国家现行有效的相关技术标准与规范设计制造，符合国家有关质量、安全、环保标准的要求。

（2）设备应是全新的、设备生产厂商原装出品的、未经改装的、非停产或非淘汰的、包装完好的产品；有所有能验证产品身份的条码代码等信息，并能从官方渠道查到产品的身份信息或代码；所使用的备件、零配件应是设备原装的，且质量可靠。

（3）设备应包括原厂配置的产品技术资料、使用说明书、出厂合格证、有效的保修单证，软件、连接线和各项配件。

（4）设备所安装的系统及软件均为正版，已获知识产权所有权人或合法使用权人的正式授权，且对该系统软件拥有合法的知识产权或具有合法的来源，在有关知识产权中不存在任何侵犯第三方的权益。

（5）设备能够享有原生产制造厂商正规的保修及售后服务。

（6）包装、运输、检验、交付、安装、调试、结算、质保及售后服务等以合同约定为准。

2、系统技术要求

（1）灾备系统采用旁路的方式接入到现有的数据网络中，不会对现有网络拓扑有任何的更改和影响，不会影响正常操作系统、应用及生产数据；

（2）灾备系统在完成系统同步时不能占用服务器主机的资源，不对业务造成影响，且要求在保护过程中对生产服务器 CPU 影响度不得大于 10%，内存占用不超过 20M；

（3）灾备系统中容灾数据为源格式、可直接使用，可快速数据一致性验证及恢复使用；

（4）灾备系统可以实现快速接管，在发生灾难后 15 分钟之内可实现业务接管，确保持续对运供服务；

（5）灾备系统中可以针对操作系统、应用、数据库数据，分别选择不同的时间点挂载恢复；

（6）生产存储发生故障情况下，容灾系统可以无缝的将容灾数据接入生产系统，无需数据迁移，保证业务连续服务能力。

3、测试及演练要求

投标产品必须严格按照招标方提供的技术参数及性能要求，进行合理的设备配置(技术架构不限)，以确保实现本次项目的建设内容效果实现，投标人须提供所投产品要求的承诺函（加盖公司公章和法人签字、盖章，格式自拟；内容包括投标产品现场测试，针对本次招标测试项进行逐条测试，任何不害项均视为虚假应标，自动放弃中标资格，并承担相应例责任和损失）；主要测试及演练内容包括如下

演示项一、 资源占用情况

灾备客户端部署完成并开始同步数据时通过资源管理器观察客户端进程的系统资源占用情况，应满足CPU占用率≤10%；内存占用率≤20MB

演示项二、 文件丢失场景模拟

同步完成后进行救灾演示：模拟随机删除数据后，通过灾备设备加载指定时间点的保护副本找回丢失数据，整个过程应≤15分钟；

演示项三、 系统故障无法启动场景模拟

同步完成后进行救灾演示：关闭被保护的节点模拟生产系统故障；通过CDP接管功能进行最近时间点的操作系统和数据接管；要求与原环境数据一致，系统可正常启动；整个过程应≤15分钟；

演示项四、 CDP持续性数据保护资源占用

开启CDP实时同步，在操作系统拷贝若干文件，观察CPU和内存占用情况：应满足CPU占用率≤10%；内存占用率≤20MB；

演示项五、 验证数据副本可读可写可做保存

在CDP数据副本中，随机写入数据（如复制、新建文件等）并记录，通过CDP进行保存并重新挂载后，验证写入的数据是否存在。

注：以上测试及演练要求需在投标人现场进行测试及演练。如以上测试及演练不能满足招标文件相关功能要求，采购人有权废除该投标人的中标资格。

4、主要技术参数

| 序号 | 产品 | 规格、技术参数、性能要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 持续数据保护系统 | 1、标准2U机架式一体化设备，配置≥2个Intel 至强 银牌 10核心处理器，内存≥256GB ，配置≥960G SSD缓存空间进行缓存加速， SAS硬盘，热插拔双冗余电源； ★2、本次配置昌乐中医院7台服务器、峡山区人民医院4台服务器的Window/Linux的整机实时块级保护授权许可及接管许可，实时数据保护功能模块，昌乐中医院提供≥15TB（7台服务器）容灾保护容量授权许可、峡山区人民医院提供≥10TB（4台服务器）容灾保护容量授权许可；提供操作系统、应用程序和数据的一体化实时保护功能，含SSD缓存加速授权许可及顺序文件穿透许可，提供数据分层管理功能，提升容灾实时保护过程中的并发处理能力；支持LAN-FREE模式，支持10Gbps iSCSI接入功能；软件部分的授权要求为一次购买永久授权，不接受按照时间的授权方式（要求提供原厂对此条要求的承诺函，并加盖原厂公章） ★3、灾备系统软件基于Single linux 操作系统，具备主动病毒防御功能；存储池采用非EXT、XFS等LINUX文件格式，无目录挂载结构，彻底杜绝篡改、底层拷贝、病毒感染可能；（须提供软件系统底层截图证明文件，加盖原厂公章）。 ★4、配置包含系统的一体化容灾保护，支持RAC集群环境下的持续数据保护，支持存储故障自动接管；（如RAC需单独授权则提供不少于5套RAC授权） 5、提供≥100套业务系统的操作系统(OS)、应用程序(APP)和数据(DATA)的一体化容灾保护功能，支持ORACLE RAC\MSCS\ROSE\LVS等常用高可用环境下自动漂移追踪保护，不接受采用预先配置虚拟机双机方式实现应急接管； ★6、支持多种操作系统保护及恢复,支持整盘、分区数据在线快速恢复,数据提取时间与数据量无关，恢复的业务系统属性、UUID、归属、大小、权限等与原机保持完全一致（须提供产品彩页及功能截图证明文件，并加盖原厂公章）； ★7、灾备系统基于数据块级别的连续数据保护机制,具备基于I/O的录像功能，任意I/O点均可无限次提取查看或启动业务系统，最小业务提取时间精度可以达到微秒级；（须提供软件功能截图证明文件，加盖原厂公章） ★8、支持基于X86架构平台及非X86架构平台的保护，且要求在保护过程中对生产服务器CPU影响度≤10%，内存占用≤20M；（须提供软件功能截图证明文件，并加盖原厂公章） 9、支持直接查看每一个备份副本所占用的存储空间大小，并可以月/周/天/小时/分钟为周期单位产生数据副本，并支持副本复合技术及副本固化技术，提供灵活的管理策略；（须提供软件数据副本复合技术功能截图证明文件，并加盖原厂公章） 10、支持容灾数据副本可随时使用（可读可写）,同一LUN的多个时间点的数据副本，可同时提取进行验证/查询比对操作。每个LUN支持≥1000个副本,并可以自定义对其生命周期和策略配置；（须提供软件功能截图证明文件，并加盖原厂公章） 11、灾备平台支持当被保护的多个生产系统故障时，灾备平台支持无缝快速故障系统的接管；针对FC环境下的保护，支持通过FC链路实现外部计算资源的接管能力； 12、提供基于512bit细粒度的远程数据传输模式，支持对每个LUN限制传输带宽即节流模式，支持断点续传、加密、连续及策略传输，确保传输效率。（须提供软件功能截图证明文件，并加盖原厂公章） 13、支持在生产服务器在保护正常运行的情况下，对目标磁盘的多个历史数据状态副本挂载到本机或者其他物理主机上，并支持本机/其他主机可针对该挂载副本进行读写操作，能够在不影响数据保护正常运行的情况下，用于灾备演练、数据分析和测试、事故还原平台或事故预处理平台等用途； ★14、支持快速的演练模拟及巡检核查。在应用及数据生产现场就能够完成灾备数据有效性和可用性的快速核查，并能够在10分钟内完成故障状态下数据的快速接管；演练模拟时的任何更改、删除动作不会对生产系统造成影响；（须提供灾备软件接管演练过程详细截图证明文件，并加盖原厂公章）； 15、容灾系统测试演练，支持快速完成所有系统配置部分（系统配置、IP地址、机器名、服务启动状态等），且可同时生成和启动多个时间点容灾演练系统； 16、能够兼容各种应用环境，包括各个主流版本的Window, Linux等；兼容AIX、HP-UX、Solaris、SCO Unix、MAC等UNIX操作系统；支持VMWare vSphere ESX/ESXi、Microsoft Hyper-V、KVM、XenServer、华为、华三等主流虚拟化平台； 19、提供专业的培训，保证用户能够熟练操作。在设备保修期内，厂商须免费提供每年2次演练服务。（须提供技术巡检/演练服务承诺函加盖原厂公章）； ★20、所投产品为自主研发产品，非OEM，提供《计算机软件著作权登记证书》（须提供证书复印件，并加盖原厂公章）； ★21、所投产品公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，中国信息安全认证中心(ISCCC)，同时所投设备制造厂商通过ISO9001及14001体系认证，并拥有《涉密信息系统产品检测证书》；（须提供证书复印件，并加盖原厂公章）； ★22、提供原厂商三年质保，投标人提供原厂商针对本项目的授权函和售后服务承诺函原件扫描件，并提供原厂商对投标产品满足招标参数确认函原件扫描件； ★24.对于参加本次灾备项目的投标人，要求所投产品按照招标文要求件提供现场功能测试或中标后合同签订前的功能测试，投标商需出具加盖原厂公章的测试承诺函；若所投产品无法满足本次项目招标文件功能要求，对相应的投标人给予没收投标保证金处罚，同时追究法律责任。 | 1套 |

# 技术资料

1、设备的操作和使用说明书；

2、保证设备正常运行、维护和保养必需的其它参数和资料；

3、生产厂家完整的设备保修证书或服务承诺函。

# 服务

1、卖方应提供设备主机主要部件(CPU、主板、硬盘、内存)3年的免费上门保修服务；在保修期内，对上述设备的零部件维修必须是生产厂家400免费服务电话提供保修服务；

2、在接到买方的通知后，卖方应在1小时内作出问题的处理决定或意见，并报知买方，双方意见一致后，卖方应在2小时内到达买方现场，1个工作日内排除故障；

4、迅速快捷的提供设备的备品、备件，并严格保证其质量及价格的合理性；

5、设备在质量保证期内，卖方应提供各种咨询服务；

6、卖方应能经常的提出对设备正确使用和功能开发的指导意见和合理化建议，提醒买方对各重要部件的标定、检查、维护等时间要求及操作注意事项等。

7、卖方负责本次项目的安装集成。

# 验收

1、投标商应提供设备的验收方案，经双方认可后，按此方案进行验收；

2、设备到达现场后组织双方验收，验收完毕需双方（买方、卖方）签字确认；

3、在合同规定的安装调试时间内，由于卖方的原因，不能完成规定的调试任务，超出1周仍不能满足买方调试的要求，则相应再延迟的时间按迟交货处理。

4、在质量保证期内，如果设备因质量问题造成服务器停止运行，卖方应在1天之内使其恢复，所有费用由卖方承担，并应承担由此造成的损失的部分或全部的补偿。

九、安装技术培训

1、卖方负责设备免费安装和调试，保证买方购买的设备正常运行；

2、卖方应在设备安装调试中对用户免费进行设备操作、维修等方面的现场培训，以及相关的技术培训和指导；

3、培训应能使用户操作或维修人员掌握设备操作，保证设备正常运行并能排除设备的一般故障。

# 设备保修期

设备验收合格之日起36个月。